## Lista de verificación
Inspección de seguridad de tableros eléctricos
Servicios eléctricos · Lista de verificación · Plantilla gratuita de forz.io
Empresa:
Fecha:
Técnico:
Identificación del tablero y del sitio
Ítem | Resultado (Aprueba / Falla / N/A) | Notas
Cliente / instalación
Cuenta #
Edificio / piso
Dirección del sitio
Sala / área atendida
Designación según etiqueta (MDP, DP-1, LP-2…)
Fabricante
Catálogo / tipo #
Tipo de tablero: Acometida de servicio / Distribución principal / Tablero de distribución / Centro de carga / Cuadro de distribución / Centro de control de motores
Clasificación NEMA del envolvente
Voltaje / fases / hilos
Capacidad barra principal (A)
Interruptor principal / MLO
Espacios de circuito / polos
SCCR / AIC marcado
Clasificación: En serie / Totalmente clasificado
Alimentado desde (tablero / transformador)
Calibre del alimentador
OCPD del alimentador
AHJ
Edición NEC / NFPA 70B adoptada
Ciclo de inspección: Mensual / Trimestral / Semestral / Anual
Nombre del inspector
Licencia / cert. de persona calificada #
Fecha de última inspección
Informe previo # / deficiencias abiertas
Seguridad previa y evaluación de riesgo
Ítem | Resultado (Aprueba / Falla / N/A) | Notas
Reunión informativa completada; evaluación de riesgo / permiso de trabajo eléctrico energizado revisado donde corresponda
Límites de arco y descarga identificados; EPP de arco y guantes dieléctricos según etiqueta o análisis de energía incidente
Herramientas aisladas y medidor con clasificación (CAT III / CAT IV); instrumentos de prueba dentro de calibración
Bloqueo / etiquetado aplicado y prueba de ausencia de voltaje realizada antes de tocar conductores o retirar barreras
Alcance definido: inspección visual / IR energizada frente a inspección interna desenergizada y verificación de torque
Regla de dos personas / persona en espera para cualquier trabajo dentro del límite de protección contra descargas
Conexiones y torque
Ítem | Resultado (Aprueba / Falla / N/A) | Notas
Terminales e interruptor principal (línea y carga) al torque del fabricante; valor aplicado anotado abajo
Barras de neutro y tierra verificadas / apretadas; un conductor por terminal salvo listado para más
Terminaciones de alimentadores e interruptores de ramal verificadas / apretadas con herramienta de torque calibrada
Sin tornillos prisioneros barridos, torcidos o con rosca cruzada; conexiones sobreapretadas identificadas y corregidas
Espacio de trabajo y acceso
Ítem | Resultado (Aprueba / Falla / N/A) | Notas
Profundidad de trabajo despejada (comúnmente 36 in / 914 mm para 0–150 V a tierra)
Ancho despejado (mayor entre 30 in / 762 mm o ancho del equipo); puertas y paneles abren 90° completos
Altura libre despejada (comúnmente 6 ft 6 in / 2.0 m); sin tuberías, ductos ni obstrucciones aéreas
Espacio dedicado encima (comúnmente 6 ft o hasta techo estructural) sin tuberías ajenas, ductos ni almacenaje
Sin almacenamiento, materiales ni accesorios que invadan el espacio de trabajo; piso despejado
Iluminación adecuada en el espacio de trabajo; el tablero no es la única fuente de luz
Al menos una entrada de área suficiente al espacio de trabajo; salida sin bloquear
Tablero accesible sin retirar obstáculos ni pasar por espacios cerrados con llave controlados por terceros
Etiquetado, identificación y marcado de arco eléctrico
Ítem | Resultado (Aprueba / Falla / N/A) | Notas
Etiqueta de arco eléctrico presente, legible y fechada; indica voltaje nominal más energía incidente (cal/cm²) y distancia de trabajo O categoría de EPP (no ambas)
Marcado de arco / descarga coincide con el último estudio; fecha de revisión anotada y vigente según la instalación
Corriente de falla disponible y fecha del cálculo marcadas en el equipo (donde se requiera)
Marcado de acometida de servicio y etiqueta de corriente de falla máxima disponible presentes en el equipo de servicio
Directorio del tablero / cuadro de circuitos completo, legible y actualizado; circuitos de reserva y sin uso identificados
Cada dispositivo de sobrecorriente identificado de forma clara y duradera según su propósito; sin letra ambigua
Medio de desconexión claramente marcado e identificada la carga que controla
Señalización de advertencia, acceso restringido y equipo energizado presente, intacta y legible
Estado del envolvente, barras e interruptores
Ítem | Resultado (Aprueba / Falla / N/A) | Notas
Envolvente libre de corrosión, óxido, entrada de agua, condensación y plagas; clasificado para el ambiente
Frente muerto y todos los rellenos ciegos en su lugar; sin perforaciones abiertas, tapas faltantes ni partes energizadas expuestas
Cubierta, bisagras, pestillos y cierres intactos; la puerta cierra y sella correctamente
Sin sobrecalentamiento (decoloración, aislamiento derretido, carbonización, olor a quemado) en interruptores, barras o terminales
Barras, conectores de interruptor y conexiones sin picaduras, marcas de arco, corrosión ni decoloración
Interruptores bien asentados en la barra; palancas operan libremente; sin carcasas agrietadas ni palancas rotas
Interruptores ejercitados (apagado / encendido) donde se permita, o anotados como pendientes según el programa
Sin interruptores con doble cable, combinaciones interruptor / tablero no listadas ni marcas inapropiadas usadas como relleno
Aislamiento de conductores sin daños; sin cortes, sobrecalentamiento, fragilidad ni aislamiento metido en la terminal
Espacio de doblez y llenado de canaleta dentro de límites; conductores ordenados y sin tensión en las terminaciones
Tablero no sobrecargado; número de circuitos dentro del máximo listado del tablero
Puesta a tierra, enlace y dispositivos de protección
Ítem | Resultado (Aprueba / Falla / N/A) | Notas
Puente de enlace principal presente e intacto; enlace neutro-tierra solo en el medio de desconexión del servicio
Subtableros: barra de neutro aislada (flotante), sin enlace neutro-tierra, sin terminaciones compartidas de neutro / tierra
Conductor del electrodo de puesta a tierra y conductores de tierra del equipo conectados, dimensionados y sin corrosión ni holgura
Continuidad del enlace al envolvente y a la canalización metálica confirmada; bujes de enlace presentes donde se requieran
Protección GFCI probada (botón de prueba / probador); dispara y se restablece correctamente
Protección AFCI probada con el botón de prueba; dispara y se restablece correctamente
Dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD), si existe, en estado normal; conexiones en buen estado
Registro de torque
Ítem | Resultado (Aprueba / Falla / N/A) | Notas
Terminación / ubicación ¦ Valor fab. ¦ Valor aplicado ¦ Unidad ¦ Corregido ¦ Notas ¦ Inic.
Termografía infrarroja
Ítem | Resultado (Aprueba / Falla / N/A) | Notas
Estudio IR realizado con al menos ~40% de la carga nominal y el frente muerto retirado, por un termógrafo calificado
Cada punto caliente rastreado a terminal, conector, interruptor, empalme o barra; etiquetado con prioridad de corrección
Balanceo de carga revisado donde una fase se calienta por desbalance y no por una conexión floja
Lecturas IR de referencia registradas para comparar con inspecciones previas y futuras
Severidad de puntos calientes por ΔT (guía NETA comúnmente citada)
Ítem | Resultado (Aprueba / Falla / N/A) | Notas
1–3 °C : Investigar / seguir tendencia
4–15 °C : Reparar cuando la programación lo permita
16–40 °C : Reparar pronto
>40 °C : Sobre ambiente: falla inmediata / inminente
Registro de puntos calientes
Ítem | Resultado (Aprueba / Falla / N/A) | Notas
# ¦ Ubicación / componente (terminal, conector, interruptor, empalme, barra) ¦ Medido ° ¦ Referencia ° ¦ ΔT ¦ Severidad ¦ Prioridad ¦ Imagen / etiq. #
Lecturas de carga
Ítem | Resultado (Aprueba / Falla / N/A) | Notas
Voltaje L–L (V)
Voltaje L–N (V)
Corriente (A)
Demanda calculada frente a capacidad de la barra y del interruptor principal (A)
Desbalance de fases (%)
Carga continua frente a capacidad del OCPD, límite común del 80% (señale OCPD sobre / subdimensionado) (%) · ≤ 80%
Resistencia / continuidad de tierra (si está en el alcance) (Ω)
Observaciones de calidad de energía (caídas, parpadeo, armónicos) (N/D)
Resultados
Ítem | Resultado (Aprueba / Falla / N/A) | Notas
Resultado general: Aprueba / Deficiencias señaladas / Peligro crítico de seguridad / Equipo retirado de servicio
Peligro inmediato señalado (partes expuestas, espacio bloqueado, enlace fallido, punto caliente con falla inminente): Ninguno / Sí: propietario notificado de inmediato
Deficiencias y acción correctiva
Ítem | Resultado (Aprueba / Falla / N/A) | Notas
# ¦ Circuito / ubicación ¦ Descripción ¦ Severidad ¦ Ref. NEC / NFPA ¦ Acción correctiva / prioridad ¦ OT / cotiz. #
Propietario / rep. notificado (nombre)
Contacto
Fecha de notificación
Fotos / imágenes térmicas (cantidad)
Referencias #
Próxima inspección
Fechas de reescaneo provisional de puntos calientes vigilados
Firma del inspector · licencia / cert. #
Firma del propietario / representante autorizado
Resumido de NEC, NFPA 70B, NFPA 70E y la práctica de termografía de NETA. Los espacios libres, el contenido de las etiquetas, el marcado de corriente de falla, los valores de torque y las bandas de severidad dependen de la edición, el fabricante y las condiciones; verifíquelos con su AHJ, la edición adoptada, el estudio de arco eléctrico y las especificaciones del fabricante. Este formulario es un punto de partida y no reemplaza la inspección, las pruebas y el mantenimiento por personal calificado.