## Lista de verificación
Lista de mantenimiento preventivo estacional HVAC
HVAC · Lista de verificación · Plantilla gratuita de forz.io
Empresa:
Fecha:
Técnico:
Equipo y sitio
Ítem | Resultado (Aprueba / Falla / N/A) | Notas
Cliente / instalación
Cuenta #
Ref. PMA / contrato
Dirección del sitio
Edificio / suite
ID / etiqueta de unidad
Área / zona atendida
Unidades en esta visita
Ubicación del equipo: Azotea / Sala máq. / Clóset / Base
Tipo de equipo: Sistema split / RTU compacta / Bomba de calor / Mini-split / Manejadora + condensadora separada
Fuente de calor: Calefactor de gas / Resistencias / Bomba de calor / Combustible dual
Marca y modelo condensadora
Serie condensadora #
Marca y modelo manejadora / calefactor
Serie manejadora / calefactor #
Capacidad (ton / BTU/h)
Voltaje / fase
FLA / RLA / MCA nominal
Entrada de calor (BTU/h o kW)
Refrigerante: R-410A / R-454B / R-32 / R-22 (antiguo)
Tamaño(s) y cant. de filtros
Dispositivo de medición: TXV / EEV / Orificio fijo / pistón
Tipo de filtro: Plisado / De medio / Lavable
Tamaño de correa
Visita: Puesta a punto de enfriamiento / Puesta a punto de calefacción
Hora de llegada
Hora de salida
Temp. exterior al inicio
Temp. interior al inicio
Técnico
Cert. EPA 608 #
Tipo EPA 608: Tipo I / Tipo II / Tipo III / Universal
Ref. visita anterior y deficiencias abiertas
Horas de operación (si se registran)
Filtros, flujo de aire y gabinete
Ítem | Resultado (Aprueba / Falla / N/A) | Notas
Filtro(s) de aire de retorno inspeccionados; reemplazados con el tamaño y MERV correctos, flecha en dirección del flujo
Portafiltros, juntas y paneles de acceso sellan sin derivación de aire
Rejillas de suministro y retorno y ductos accesibles despejados; sin ducto flexible aplastado ni desconectado
Paneles, tornillos y juntas del gabinete firmes; sin fugas en uniones ni pasos de cableado
Espacio libre alrededor y encima de la unidad exterior; serpentín sin pasto, hojas, pelusa ni material almacenado
Base o bordillo nivelado y firme, sin agua estancada; herrajes de montaje apretados
Aislamiento de la línea de succión intacto; soportes de líneas y arandelas aislantes en su lugar
Serpentines, condensado y drenaje
Ítem | Resultado (Aprueba / Falla / N/A) | Notas
Serpentín del condensador inspeccionado; limpiado con limpiador aprobado y enjuagado; peinado de aletas anotado
Serpentín del evaporador inspeccionado por suciedad, crecimiento biológico, escarcha y flujo uniforme; limpiado donde sea accesible
Aletas peinadas donde estén aplastadas; sin residuos de aceite que indiquen fuga en codos en U o de retorno
Bandeja de drenaje principal limpia y drenando, sin grietas, perforación por óxido ni agua estancada
Línea de condensado destapada y lavada; trampa intacta y cebada; flujo verificado hasta la descarga
Bandeja auxiliar limpia y seca; interruptor de flotador (seguridad) presente y probado para cortar
Bomba de condensado arranca con el flotador, drena por completo, la válvula de retención sostiene; depósito limpio
Tableta o tira de tratamiento de bandeja instalada (según el alcance del acuerdo)
Rueda y carcasa del soplador inspeccionadas por acumulación de suciedad y desbalance; limpiadas si están sucias
Sistema eléctrico, motores y controles
Ítem | Resultado (Aprueba / Falla / N/A) | Notas
Desconectador, interruptor y fusibles acordes con MCA / fusible máx. de la placa; fusibles y terminales apretados
Conexiones de línea y bajo voltaje apretadas; sin decoloración, aislamiento derretido ni olor a quemado
Contactos del contactor revisados por picaduras, quemaduras y vibración; cierre de bobina confirmado; reemplazado si tiene picaduras
Capacitores de marcha / arranque reemplazados si están fuera de tolerancia o abultados (anote µF en mediciones)
Rodamientos del motor del ventilador del condensador revisados; motor limpiado y lubricado donde aplique
Soplador interior: módulo ECM o capacitor PSC y derivaciones de velocidad verificados
Transmisión por correa: correa revisada por grietas, cristalizado y desgaste; tensión y alineación de poleas ajustadas; poleas apretadas
Rodamientos del soplador y del ventilador del condensador revisados por ruido y juego; lubricados según el fab. donde aplique
Calentador del cárter operativo (si lo tiene); controles de bajo ambiente y presión de descarga verificados
Controles de seguridad probados: presostatos de alta / baja, termostato anticongelante, flotador, enclavamientos de límite
Temporada de enfriamiento: circuito de refrigerante
Ítem | Resultado (Aprueba / Falla / N/A) | Notas
Línea de descarga del compresor revisada por sobrecalentamiento; sin señales de inundación ni falta de refrigerante
Prueba de fugas (electrónica, jabón o UV) en conexiones, válvulas Schrader y serpentín donde se sospeche
Tapas y sellos Schrader verificados; refrigerante agregado anotado por tipo y peso en el registro de fugas EPA
Bulbo sensor de TXV / EEV fijo y aislado; respuesta del recalentamiento confirmada
Temporada de calefacción: calefactor de gas y seguridad de combustión
Ítem | Resultado (Aprueba / Falla / N/A) | Notas
Quemadores, sensor de llama e ignitor (superficie caliente o chispa) inspeccionados y limpiados
Llamas estables y azules; sin desprendimiento, retroceso ni puntas amarillas
Tubería de gas, válvula y uniones probadas por fugas en todas las conexiones; sin fugas
Intercambiador de calor inspeccionado (visual / cámara) por grietas, corrosión, escamas de óxido y separación
Motor inductor, presostato y trampa y mangueras de condensado (alta eficiencia) despejados y operando
Conector de chimenea / ventilación, tiro y aberturas de aire de combustión despejados; pendiente y separación correctas
Alarmas de CO presentes
Interruptor de límite, interruptor de retroceso de llama y corte de seguridad de la válvula de gas probados
Bomba de calor: modo calefacción y descongelamiento
Ítem | Resultado (Aprueba / Falla / N/A) | Notas
Válvula de inversión cambia por completo; sin derivación interna (sin temperatura anormal en la línea intermedia)
Descongelamiento verificado: sensor, tiempos de la tarjeta, accionamiento de válvula y control del ventilador exterior
Resistencias auxiliares / de emergencia se energizan a demanda; etapas del secuenciador verificadas
Serpentín exterior sin hielo ni residuos; drenaje de la bandeja base abierto
Sensores de fin de descongelamiento y de ambiente revisados; ajustes de punto de equilibrio y bloqueo verificados
Cambio de combustible dual al calefactor de gas en el punto de ajuste exterior correcto (donde aplique)
Economizador, compuertas y termostato
Ítem | Resultado (Aprueba / Falla / N/A) | Notas
Compuerta del economizador recorre de abierta a cerrada por completo; actuador y varillaje libres, sin trabarse
Sensores de aire exterior, de retorno y mezclado dentro de tolerancia frente a un termómetro de referencia
Punto de cambio (bulbo seco o entalpía) y posición mínima verificados según la secuencia
Sellos de compuertas intactos; alivio barométrico o extracción forzada opera con el economizador
Toma de aire exterior y persianas despejadas; malla antipájaros y capucha de lluvia intactas
Modo, puntos de ajuste y horario del termostato confirmados con el cliente; ajustes de etapas y ventilador correctos
Calibración del termostato revisada; sensores remotos con lectura precisa
Baterías del termostato reemplazadas donde aplique; cableado de control y terminales firmes
Alarmas del BAS o controlador inteligente revisadas y borradas
Mediciones
Ítem | Resultado (Aprueba / Falla / N/A) | Notas
Flujo de aire:
Delta-T suministro / retorno en enfriamiento (°F) · 16–22 típ.
Presión estática en serpentín y filtro / externa total (in.wc) · Tabla soplador
Sistema eléctrico:
Capacitor de marcha (µF) · Nominal ± tol.
Capacitor de arranque (µF) · Nominal ± tol.
Amperaje del compresor en marcha (A) · RLA
Amperaje del motor del ventilador del condensador (A)
Amperaje del motor del soplador interior (A)
Voltaje de alimentación L1-L2 / L2-L3 / L1-L3 (V)
Desbalance de voltaje (%)
Secundario del transformador de control (VAC) · 24
Temporada de enfriamiento: carga de refrigerante:
Bulbo húmedo de entrada interior (°F)
Bulbo seco exterior (°F)
Presión de succión / temp. de saturación (psi/°F)
Presión de líquido (lado alto) / temp. de saturación (psi/°F)
Temp. línea de succión / recalentamiento (orificio fijo: método de recalentamiento objetivo) (°F) · 8–12 (TXV)
Temp. línea de líquido / subenfriamiento (°F) · Fab. (8–12)
Temporada de calefacción: calefactor de gas:
Presión del múltiple de gas (in.wc) · GN 3.5/GLP 10–11
Señal del sensor de llama (µA)
O₂ / CO₂ en gases de combustión (%)
Temperatura de chimenea (°F)
Eficiencia en estado estable (%)
CO: ambiente / chimenea / aire de suministro (ppm) · Lím. seguros
Aumento de temperatura (°F) · Placa
Bomba de calor: modo calefacción:
Delta-T suministro / retorno en calefacción (°F) · 15–25 típ.
Presión de succión en calefacción / temp. de saturación (psi/°F)
Presión de descarga en calefacción / temp. de saturación (psi/°F)
Amperaje de resistencias (por resistencia) (A)
Resultados
Ítem | Resultado (Aprueba / Falla / N/A) | Notas
Resultado general: Opera normalmente / Deficiencias anotadas / Requiere reparación / Etiqueta roja / apagado por seguridad
Condición de seguridad encontrada (intercambiador agrietado, CO alto, fuga de refrigerante, riesgo eléctrico)
Acción tomada
Cliente / rep. notificado: nombre
Contacto
Fecha de notificación
Refrigerante agregado / recuperado: tipo
Peso (lb / oz)
Tasa de fuga EPA (si hay fuga)
Fotos adjuntas (cantidad / ref. #)
Ref. impresión de combustión / lecturas
Próximo PM: Enfriamiento / Calefacción
Próxima fecha
Deficiencias
Ítem | Resultado (Aprueba / Falla / N/A) | Notas
ID de unidad ¦ Componente ¦ Descripción ¦ Lectura vs. espec. ¦ Seguridad ¦ Efic. ¦ Vigilar
Reparaciones y reemplazos recomendados
Ítem | Resultado (Aprueba / Falla / N/A) | Notas
Recomendación ¦ Prioridad ¦ Ref. cotización / OT
Consumibles instalados
Ítem | Resultado (Aprueba / Falla / N/A) | Notas
Artículo (filtro / correa) ¦ Tamaño ¦ Cant.
Firma del técnico y cert. EPA #
Cliente / representante autorizado
Punto de partida general de mantenimiento planificado, basado en guías públicas de fabricantes y de la industria; no es un procedimiento del fabricante. Las cifras de recalentamiento, subenfriamiento, presión de gas, aumento de temperatura, tolerancia de capacitores y amperaje son rangos comúnmente citados; confírmelas con la placa y la literatura del fabricante. Combustión, refrigerante y gas: solo personal calificado; manipular refrigerante exige la certificación EPA Sección 608. Todo hallazgo de CO, fuga de gas o intercambiador agrietado requiere acción correctiva inmediata. Los códigos y enmiendas varían; verifíquelos con su AHJ.