## Lista de verificación
Lista de inspección visual de rociadores
Protección contra incendios · Lista de verificación · Plantilla gratuita de forz.io
Empresa:
Fecha:
Técnico:
Sistema y sitio
Ítem | Resultado (Aprueba / Falla / N/A) | Notas
Cliente / instalación
Cuenta #
Dirección del sitio
Edificio
Área / pisos atendidos
Tipo de sistema: Tubería húmeda / Tubería seca / Preacción / Diluvio
ID de montante / sistema
N.º de montantes
Ubicación del cuarto de válvulas
N.º de rociadores
Clasificación de riesgo
Tipo predominante de rociador: Montante / Colgante / Lateral / ESFR / Seco
Clima
Temp. ambiente (°F)
Ciclo de frecuencia cubierto: Semanal / Mensual / Trimestral / Semestral / Anual
Circuitos con anticongelante: Sí / No
Nombre del inspector
Certificación / licencia #
AHJ
Edición de NFPA 25 adoptada
Fecha de última inspección
Informe anterior # / deficiencias abiertas
Lecturas de manómetros
Ítem | Resultado (Aprueba / Falla / N/A) | Notas
Presión de suministro de agua (tubería húmeda) (psi)
Presión de suministro de agua (tubería seca / preacción) (psi)
Presión de aire / nitrógeno (seca, preacción, diluvio) (psi)
Manómetro del dispositivo de apertura rápida (QOD) (psi)
Banda de arranque / parada del compresor de aire (psi)
Presión de succión de la bomba contra incendios (si aplica) (psi)
Presión del sistema de la bomba contra incendios (si aplica) (psi)
Temperatura del cuarto / recinto de válvulas (°F)
Elementos de inspección visual
Ítem | Resultado (Aprueba / Falla / N/A) | Notas
Manómetros de aire o nitrógeno de tubería seca, preacción y diluvio dentro del rango normal para el diferencial especificado
Manómetros de suministro de agua de tubería seca y preacción marcan normal
Válvulas de control no aseguradas ni supervisadas eléctricamente: posición abierta correcta, selladas y accesibles
Cuarto o recinto de válvulas por encima del punto de congelación (comúnmente se citan unos 40 °F / 4 °C); revisión diaria con heladas si no hay alarma de baja temperatura
Calefacción, celosías de ventilación e iluminación de la casa de bombas operativas (donde una bomba contra incendios sirve al sistema)
Válvulas de succión, descarga y derivación de la bomba contra incendios abiertas; tanque de succión lleno; manómetros normales; sin fugas visibles
Lecturas anormales, fugas, escarcha o daños anotados para seguimiento inmediato
Manómetro de suministro de agua de tubería húmeda marca la presión de suministro normal
Todos los manómetros en buen estado, legibles, sin daños ni empañamiento
Válvulas de control aseguradas o supervisadas: posición abierta correcta, accesibles, sin fugas externas ni manipulación
Letreros de identificación de válvulas de control presentes, legibles y fijos
Válvulas indicadoras de poste (PIV) muestran ABIERTO, indicador visible, llave en su lugar
Válvula de alarma y montante sin daños; válvulas de guarnición y de cámara de retardo en posición correcta
Exterior de la válvula de tubería seca / preacción sin daños; válvulas de guarnición en posición correcta
Cámara intermedia de la válvula de tubería seca sin fugas por el verificador de goteo
Manómetro del QOD coincide con el manómetro del lado del sistema de la válvula de tubería seca; válvula de control del QOD abierta
Compresor de aire y presostato de alarma de bajo aire sin daños; conexiones firmes; el compresor mantiene la banda de arranque/parada especificada
Preventor de retroflujo visible, sin daños, ambas válvulas de cierre abiertas (donde esté instalado)
Dispositivos de alarma de flujo de agua (aleta, paleta, presostato) sin daños y bien montados
Interruptores de supervisión (manipulación) de válvulas sin daños y bien montados
Conexión del cuerpo de bomberos (FDC) visible, accesible e identificada con letrero
Tapas o tapones de la FDC en su lugar; juntas presentes; giratorios y roscas despejados; interior sin obstrucción
Válvula de retención de la FDC sin fugas; válvula de goteo de bola / drenaje en su lugar y despejada
Tubería y acoplamientos de la FDC sin daños y libres de materiales almacenados, vehículos y vegetación
Placa de diseño hidráulico fijada en el montante, legible y acorde con el sistema
Válvulas reductoras / de control de presión en posición correcta, sin fugas, volante en su lugar
Conexiones de manguera, manguera, juntas y dispositivos restrictores de presión en su lugar (columna combinada)
Recinto de válvulas y fuente de calor revisados de nuevo antes de la temporada de calefacción
Guarnición de tubería seca / preacción, verificadores de goteo y drenajes de punto bajo sin condensado antes del frío
Manómetros de válvulas de tubería seca, preacción, diluvio y retención de alarma acordes con el diferencial
Cableado, conductos y conexiones de señales de supervisión y flujo de agua sin corrosión ni daños
Dispositivos de flujo de agua e interruptores de manipulación con prueba funcional semestral pendiente anotados (se programa aparte)
PRV de conexiones de manguera en la posición de ajuste correcta, sin fugas externas
Rociadores (desde el nivel del piso) sin fugas, corrosión, material extraño, pintura, daños ni carga; orientación correcta
Rociadores corroídos, con carga o de tipo incorrecto marcados; cabezales que superan su vida útil anotados
Separación requerida entre deflectores y almacenamiento, ductos y obstrucciones mantenida
Tubería y accesorios sin daños, fugas, corrosión, desalineación ni cargas externas
Colgadores, arriostramientos y restricciones sísmicas en su lugar, firmes y sin daños
Letreros de identificación de tubería, control e información general en el montante legibles y fijos
Gabinete de rociadores de repuesto con cantidad y tipos correctos, llave correspondiente y lista de repuestos vigente
Recorrido del edificio por cambios de ocupación, uso o almacenamiento que afecten el diseño (solo evaluación)
Letrero informativo de anticongelante, tubería seca, preacción, diluvio o elementos auxiliares presente y legible
Alarmas de baja temperatura en recintos de válvulas inspeccionadas al inicio de la temporada de calefacción, sin daños
Circuito con anticongelante identificado, ubicado en plano y rotulado en el montante y el punto de llenado
Anticongelante muestreado en la parte superior e inferior de cada sistema y probado antes de las heladas
Concentración medida dentro de los límites especificados (anote en lecturas o notas; confirme con el listado y la AHJ)
Anticongelante premezclado listado confirmado donde se requiera; soluciones antiguas no listadas señaladas al propietario
Drenajes de punto bajo y auxiliares (tambor) de sistemas de tubería seca y preacción vaciados antes de las heladas
Trazado de calor, calentadores de recinto y protección contra congelación de tubería expuesta y FDC operativos
Áreas expuestas o sin calefacción, áticos y muelles de carga revisados por tubería expuesta a congelación
Pruebas e inspecciones periódicas: revisión del cronograma
Ítem | Resultado (Aprueba / Falla / N/A) | Notas
Manómetros reemplazados o probados contra un manómetro calibrado
Inspección interna por material obstructor
Inspección interna: válvulas de tubería seca / preacción, alarma y retención
Prueba de drenaje principal
Pruebas de flujo de agua / alarma
Prueba de disparo de válvula de tubería seca (parcial / total)
Prueba de disparo total de diluvio
Prueba hidrostática de tubería de la FDC
Prueba de flujo / hidrostática de columna
Resultados y deficiencias
Ítem | Resultado (Aprueba / Falla / N/A) | Notas
# ¦ Ubicación ¦ Deficiencia / deterioro ¦ Gravedad (C/N/D) ¦ Ref. NFPA 25 ¦ Acción correctiva / OT #
Resultado general: Aprueba / Deficiencias anotadas / Deficiencia crítica / Deterioro vigente
Fotos adjuntas (cantidad / ref. #)
Ref. propuesta / cotización / OT #
Procedimientos de deterioro seguidos: Sistema etiquetado / Propietario notificado / AHJ / monitoreo notificados / Vigilancia contra incendios
Propietario / rep. notificado: nombre y contacto
Fecha de notificación
Próxima inspección (por ciclo)
Firma del inspector y cert. #
Firma del propietario / representante autorizado
Cubre solo la inspección visual, no las pruebas ni el mantenimiento que NFPA 25 también exige. Las frecuencias varían según el tipo de sistema, y algunos elementos tienen intervalos propios de prueba o reemplazo. Verifique el alcance, las frecuencias, la vida útil de los rociadores y los límites de anticongelante con su autoridad competente (AHJ), la edición adoptada y los listados específicos. Este formulario es un punto de partida y no reemplaza la norma ni la inspección, las pruebas y el mantenimiento realizados por personal calificado.