## Formulario
Inspección y prueba de alarma contra incendios
Protección contra incendios · Formulario · Plantilla gratuita de forz.io
Empresa:
Fecha:
Técnico:
Identificación del sitio y del sistema
Ítem | Resultado (Aprueba / Falla / N/A) | Notas
Nombre de la propiedad
Edificio / local cubierto
Dirección
Propietario / responsable
Contacto en el sitio y teléfono
Nombre del técnico
Licencia NICET / estatal #
Tipo de inspección: Semanal / Mensual / Trimestral / Semestral / Anual
Edición NFPA 72 adoptada
Enmiendas locales
Fabricante del panel
Modelo del panel
Ubicación del panel
Rev. de software / firmware
Tipo de sistema: Direccionable / Convencional / Híbrido
N.º de zonas / puntos
Estación de supervisión
Teléfono de la estación
# de cuenta de la estación
En el sitio: Registro de finalización / Planos as-built / Informes anteriores
Conteo de dispositivos y resumen de pruebas
Ítem | Resultado (Aprueba / Falla / N/A) | Notas
Estaciones manuales de tiro
Detectores de humo (puntuales)
Detectores de calor
Detectores de humo de ducto
Detectores de monóxido de carbono
Interruptores de flujo de agua
Interruptores de manipulación de válvula / supervisión
Supervisión de presión, baja presión de aire, baja temp.
Módulos de monitoreo / control
Dispositivos audibles (bocinas, altavoces)
Dispositivos visibles (estrobos)
Anunciadores remotos
Fuentes de alimentación remotas / NAC
Otros
Lecturas de alimentación y baterías
Ítem | Resultado (Aprueba / Falla / N/A) | Notas
Fecha de fabricación de la batería (fecha)
Capacidad nominal de la batería (Ah)
Voltaje de flotación / carga del cargador (VDC)
Corriente de carga (A)
Voltaje en terminales bajo plena carga de alarma (VDC)
Capacidad medida, % de la nominal (reemplace al 80% o menos) (%)
Duración en reserva + alarma confirmada según el diseño (h)
Elementos de inspección y prueba
Ítem | Resultado (Aprueba / Falla / N/A) | Notas
Visual: panel en normal, sin condiciones activas de alarma, falla o supervisión
Visual: gabinete limpio, sin daños, montado firmemente, con llave de la puerta
Visual: cableado de campo conectado a las terminales, sin conexiones flojas ni corroídas
Visual: fusibles, LED e indicadores de la fuente de alimentación en estado normal
Funcional: la prueba de lámparas / LED ilumina todos los indicadores del panel
Funcional: la alarma audible del panel suena en alarma y en falla
Funcional: se anuncia falla al abrir los circuitos IDC, NAC y SLC
Funcional: se anuncia falla a tierra al introducir una falla
Funcional: cada entrada de alarma produce la secuencia de salida correcta (causa y efecto)
Las condiciones de desconexión, deshabilitación o falla se silencian y restablecen correctamente
Historial de eventos revisado; hora y fecha del panel ajustadas a la actual
Prueba de recorrido o de punto único de cada punto direccionable registrada en el panel
Visual: alimentación primaria (CA) conectada, en un disyuntor dedicado y etiquetado
Funcional: sin alimentación primaria, el sistema pasa a la secundaria y anuncia pérdida de CA
Visual: baterías sin corrosión, fugas, hinchazón ni daño por calor
Terminales de batería limpios y con el apriete correcto; cableado de interconexión intacto
Batería dentro de la vida útil indicada por el fabricante (verifique según la edición adoptada)
Voltaje y corriente de flotación / carga del cargador dentro del rango indicado
Prueba bajo plena carga de alarma: el voltaje en terminales se mantiene sobre el voltaje final del fabricante
Generador accionado por motor o fuente alternativa probados cuando son el suministro secundario
Visual: cada dispositivo en su lugar, sin daños ni obstrucciones, dentro del espaciamiento indicado
Estaciones manuales de tiro operadas; alarma y dirección correcta en el panel; reiniciadas
Detectores de humo puntuales probados con aerosol o gas de prueba listado; alarma y etiqueta de ubicación correctas
Sensibilidad de detectores de humo dentro del rango indicado (primer año, luego años alternos, o autoprueba)
Detectores de calor: restaurables probados según el fabricante; no restaurables por medios mecánicos o simulados
Detectores de humo de ducto: flujo de aire de muestreo y alarma verificados; apagado del ventilador confirmado
Detectores de monóxido de carbono probados según el fabricante (si forman parte del sistema de alarma contra incendios)
Interruptores de flujo de agua probados con flujo según la edición adoptada; alarma dentro del período de retardo
Interruptores de manipulación de válvula / supervisión operados; señal de supervisión en el panel
Dispositivos de supervisión de presión, baja presión de aire y baja temperatura operados; señal recibida
Módulos direccionables de monitoreo / control reportan dirección y estado correctos
Etiquetas de ubicación de dispositivos y lista de puntos coinciden con el registro as-built
Visual: bocinas, estrobos, altavoces y unidades combinadas en su lugar, sin daños y bien montados
Visual: lentes de estrobos limpios; marcas de candela coinciden con los planos aprobados
Funcional: cada dispositivo audible suena durante la prueba de alarma
Funcional: cada dispositivo visual destella durante la prueba de alarma
Nivel de presión sonora cumple los dBA requeridos sobre el ambiente en áreas ocupables
Sincronización de estrobos confirmada dentro del campo de visión donde se requiera
Mensajes de evacuación por voz inteligibles (STI-PA o cualitativo) en ubicaciones representativas
Micrófono, zonas de megafonía y prioridad de mensajes pregrabados verificados (donde estén instalados)
Dispositivos visibles en áreas de descanso cumplen la candela requerida (donde corresponda)
Retorno de ascensor Fase I: retorno primario y alterno con detectores de vestíbulo / sala de máquinas / cubo
Disparo de derivación del ascensor e interfaz de humo de sala de máquinas / cubo operan antes del retorno (donde existan)
Apagado de ventiladores HVAC y secuencias de control de humo operan con la entrada designada
Compuertas de humo y de fuego se accionan a la posición correcta en alarma
Retenedores magnéticos de puerta se liberan; puertas con clasificación cierran y enganchan
Puertas de salida con cerradura eléctrica se desbloquean en alarma (donde estén interconectadas)
Señales de liberación de supresión / solenoide de preacción verificadas sin descarga
Cada relé de control cambia de estado y vuelve a normal después de la prueba
Pantalla y LED del anunciador remoto reflejan el estado del panel durante la prueba
Reconocer, silenciar y reiniciar en el anunciador operan y tienen acceso restringido según el diseño
Etiquetas de zona del anunciador gráfico o LCD coinciden con las ubicaciones de campo
Fuentes de alimentación remotas / NAC y repetidores reportan normal y anuncian falla
Impresora o registrador de eventos registra los eventos de forma legible (donde esté instalado)
Sistema puesto en prueba con la estación de supervisión antes de transmitir
Ambas rutas de comunicación operan en comunicadores de doble ruta (p. ej., IP más celular)
Número de cuenta, dirección del inmueble y descripciones de zona registradas verificados
Lista de llamadas, contactos de emergencia e instrucciones de respuesta / mensajero actualizados
Sistema restaurado desde la prueba; la estación registró la restauración normal
Registro de señales a la estación
Ítem | Resultado (Aprueba / Falla / N/A) | Notas
Alarma
Supervisión
Falla
Falla de ruta 1
Falla de ruta 2
Restauración
Deficiencias y deterioros
Ítem | Resultado (Aprueba / Falla / N/A) | Notas
Tipo de dispositivo ¦ Dirección ¦ Ubicación ¦ Deficiencia ¦ Crítica ¦ Acción correctiva / prioridad
Dispositivos dejados en anulación o deshabilitados
Ítem | Resultado (Aprueba / Falla / N/A) | Notas
Dispositivo / dirección ¦ Ubicación ¦ Motivo ¦ Restauración prevista
Resultados y firma
Ítem | Resultado (Aprueba / Falla / N/A) | Notas
Resultado general: el sistema funciona según lo previsto: Aprueba / Falla
Deficiencias críticas: propietario notificado por escrito: Sí / No / No se encontraron
Sistema en automático completo; zonas y estación en normal: Sí / No
Acciones correctivas: Completadas en el sitio / Recomendadas (ver tabla)
Propietario / representante notificado: nombre
Fecha de notificación
Próxima semanal / mensual
Próxima trimestral
Próxima semestral
Próxima anual
Firma del técnico y # de licencia
Firma del propietario / agente autorizado
Los requisitos provienen del capítulo de inspección y prueba de la NFPA 72. La numeración de capítulos, tablas y secciones varía según la edición. Las frecuencias indicadas son las que se citan comúnmente (por ejemplo, prueba semestral de flujo de agua en la edición 2025, prueba funcional anual de la mayoría de los dispositivos, sensibilidad de humo en años alternos), pero pueden diferir en su jurisdicción. Verifique el alcance, los métodos de prueba y las frecuencias con su autoridad competente (AHJ) y la edición adoptada. Este formulario es un punto de partida, no la norma, y no reemplaza la inspección ni la prueba por personal calificado.